## M5
M5 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | SB »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | 3. nadstropje SB NG
ID: | 21-03-01-1
FAZA 1:
F110 | PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 1 | 0
F111 | VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 1 | 0
F121 | OGREVANJE - Faza 1 | 0
F122 | HLAJENJE - Faza 1 | 0
F131 | VENTILACIJA - Faza 1 | 0
F141 | MEDICINSKI PLINI - Faza 1 | 0
| SKUPAJ - FAZA 1: | 0
| DDV (22%): | 0 | 0.22
| SKUPAJ Z DDV: | 0
NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni, tesnilni in pritrdilnim material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.

## F110
F110 | PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 1 |  |  |  | 0
No | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 | CEVNI RAZVOD
Demontaža cevnih razvodov vodovodne instalacije, kanalizacije, instalacije ogrevanja, instalacije medicinskih plinov, cevne armature,…, komplet z izolacijo ter nosilnim materialom. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
| Demontaža in odvoz | kg | 120 |  | 0
1 | SANITARNI PORABNIKI
Demontaža obstoječih sanitarnih porabnikov in pripadajoče armature. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
| Demontaža in odvoz | kos | 10 |  | 0
2 | RADIATORJI
Demontaža obstoječih radiatorjev. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
| Demontaža in odvoz | kos | 6 |  | 0
2 | PRIPRAVA
Priprava instalacije, prazenje, zapiranje odsekov, ponovno polnjenje sistema, ... za izvedbo novih priklopov.
| Vodovod | kpl | 1 |  | 0
| Ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
5 | ELEKTRIČARSKA DELA
Pomoč električarja pri demontaži strojnih naprav.
| Strojne instalacije: | ur | 4 |  | 0
6 | DIFUZORJI
Demontaža obstoječih prezračevalnih elementov ter pripadajočega nosilnega materiala. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
| Demontaža in odvoz | kpl | 1 |  | 0
7 | VENTILACIJSKI KANALI
Demontaža obstoječih ventilacijskih kanalov ter pripadajočega nosilnega materiala. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
| Demontaža in odvoz | kg | 800 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 1 |  |  |  | 0

## F111
F111 |  | VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 90 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP 50-110
|  | Dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
2 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.471.00.1
H=112 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
3 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sprožilnim mehanizmom, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev umivalnika M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material. Sprožilna tipka po izbiri arhitekta.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
4 |  | UMIVALNIK - KLINIK
Medicinski umivalnik iz sanitarne keramike, za vgradnjo na zid, brez varnostnega preliva. Komplet z nosilni in pritridlini material.
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | DOMIZIA CLINICO J5156
L×H= 550×420 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
5 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | COSMOPOLITAN 23325000
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
6 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom Previjalni pult - vgradna korita v popisu opreme.
| npr.: | GROHE
| tip: | COSMOPOLITAN 23325000
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | WC ŠKOLJKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA2 J5225
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
8 |  | TALNA ODTOČNA REŠETKA ZA TUŠ
Talno odtočno korito za prho, za vgraditev v izdelano talno oblogo. Element je sestavljen iz: - dveh odtočnih talnih sifonov - odtočnega kolena Ø 50 mm - odtočnega tuš korita iz CrNi jekla s prirobnico - nosilca rešetke korita - tesnilne manšete - štirih po višini nastavljivih nogic - višina vgradnje (70-95 mm) Komplet z zaključno letvijo talnega korita iz ščetkanega nerjavečega jekla.
| npr.: | VIEGA
| tip: | Advantix Vario
LxB=300-1200×110 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
9 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA
Kromirana zidna termostatska mešalna baterija DN 15. Opremljena z: - termostatski omejevalnik temperature 38°C, Komplet z: 1× pršna glava z gibko cevjo, 1× zidnim nastavljivim drsnim držalom. Garancija 10 let.
| npr.: | GROHE
| tip: | Grohtherm 1000 34286001
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
10 |  | UMIVALINK - INVALIDI
Umivalnik za invalide iz sanitarne keramike, viseči, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan. Komplet z: 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom, 1× drobnim pritrdilnim materialom za stensko montažo .
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J0403
B×L= 670×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija DN 15. Opremljena z: - komolčna (120 mm) odpiralno roičicoa, - omejevalnik temperature, - nastavljiv minimalni pretok 6 l/min, - laminalni pretok do 9 l/min Komplet z: 2× kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom Garancija 10 let.
| npr.: | GROHE
| tip: | Euro special 32790000
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
12 |  | WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA
WC školjka za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J3517 + J103900
B×L/H= 380×770/460 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
13 |  | OGLEDALO - INVALIDI
Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2064
650x650 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | DRŽALO WC - INVALIDI PREKLOPNO
Jekleno držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, Ø35 mm, z nylon prevleko (belo). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | ATLANTIS J2060
B×H = 700×200 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
15 |  | ZABOJNIK PAPIRNATE BRISAČE
Držalo (zabojnik) za papirnate brisače (500 kos), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
16 |  | DRŽALO - OBLAČILA
Medeninasto kromirano držalo za oblačila, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
17 |  | PENILNIK
Penilnik z ročnim aktiviranjem, s polnilom za navadni milni koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
18 |  | DRŽALO - MILO
Medeninasto kromirano držala za milo, s steklenim vložkom, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
19 |  | DRŽALO WC PAPIR
Držalo za toaletni papir (rola), pokrito, kromirano. komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
20 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo, s plastičnim vložkom za dezinfekcijo tekočino. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
21 |  | KOŠ
Koš za odpadne papirnate brisače, iz nerjaveče pločevine, s sistemom odpiranja pokrova z nogo.
npr.:
| tip: | V= 15 L
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
22 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 1 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 3 |  | 0
23 |  | TERMOSTATKI OBTOČNI VENTIL
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil, za balansiranje posameznih zank cirkulacije sanitarne vode s programsko vodeno termično dezinfekicijo, vgrajen v razdelilne omarice na posameznih odcepih, opremljen z: - termostatsko nastavljiva temperatura 20÷40 °C - elektrotermični pogon za odpiranje dezinfekcijskega pretoka - temperaturno tipalo - vezan na krmilno enoto, komplet z električnim povezovalnim materialom ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MTCV-C DN15
Kvs 1,5 m3/h
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
24 |  | PE-X CEV
Večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE RT-Al-PE RT), po EN 15875-1. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (koelna, T kosi, redukcije, spojke, spokje za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 240 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 10 |  | 0
25 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 240 |  | 0
| tip: | AF-3 25 | m | 10 |  | 0
26 |  | PP VEČSLOJNA BREZŠUMNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR SILERE
| tip: | Ø 110 | m | 26 |  | 0
27 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s sifoni, čriltilni kosi, strešne kape ... Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR
| tip: | Ø50 | m | 35 |  | 0
| tip: | Ø110 | m | 20 |  | 0
28 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
29 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
30 |  | PRIKLOP
Izvedba priklopa vodovodne instalacije na obstoječo vodovodno instalacijo in fekalno kanalizacijo, komplet z spojnim in tesnilmi materialom.
|  | Vodovod | kpl | 1 |  | 0
|  | Kanalizacija | kpl | 1 |  | 0
31 |  | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo vodovodne instalacije in fekalne kanalizacije.
|  | Vodovod, fekalna kanalizacija | ur | 8 |  | 0
32 |  | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela za priklop obstoječih sanitanih porabnikov servisnih prostorov. Komplet s cevnim in spojnim materialom.
|  | Vodovod, fekalna kanalizacija | ur | 8 |  | 0
33 |  | DEZINFEKCIJA
Izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 1 |  |  |  | 0

## F121
F121 |  | OGREVANJE - Faza 1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | RADIATOR - ALUMINJASTI
Aluminijasti členkasti radiator, z bočnimi priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. Priključki: 4× DN 25 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža
| npr.: | AKLIMAT
| tip: | M 600 (82×96/542 mm) - št. člen 7 | kos | 6 |  | 0
| tip: | M 600 (82×96/542 mm) - št. člen 9 | kos | 2 |  | 0
| tip: | M 600 (82×96/542 mm) - št. člen 15 | kos | 2 |  | 0
2 |  | RADIATOR - CEVNI
Aluminijast cevni (kopalniški) radiator, s priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. Priključki: 4× DN15 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža
| npr.: | AKLIMAT
| tip: | C500x1100 (455 W - EN 422 - 75/65/20°C) | kos | 6 |  | 0
3 |  | RADIATORSKI VENTIL - DVOJNI SPODNJI
Dvojni kromirani radiatorski spodnji ventil z navojnimi priključki. Kotni za dvocevni sistem. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV-KS - DN 15 | kos | 16 |  | 0
4 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2940 | kos | 16 |  | 0
4 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 130 |  | 0
6 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 18 (DN 10) | m | 130 |  | 0
7 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Radiator | kos | 1 |  | 0
8 |  | PRIKLOP
Izvedba priklopa instalacije ogrevanja na obstoječo instalacijo ogrevanja, komplet z spojnim in tesnilmi materialom. Praznjenje sistema ogrevanja za izvedbo priklopa.
|  | Ogrevanje | kpl | 5 |  | 0
9 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Izpiranje, polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Radiator | ur | 8 |  | 0
10 |  | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo instalacije ogrevanja.
|  | Ogrevanje | ur | 16 |  | 0
|  | OGREVANJE - Faza 1 |  |  |  | 0

## F122
F122 |  | HLAJENJE - Faza 1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | BALANSIRNI VENTIL KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VPP46.10L0.2
V° = 30÷200 l/h
dp = min 15 kPa
DN 10
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 40) | kos | 12 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN 40) | kos | 8 |  | 0
| tip: | DN 40 (pN 40) | kos | 2 |  | 0
3 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
4 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
5 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 20 (26,9×2,6) | m | 30 |  | 0
| tip: | DN 25 (33,7×3,2) | m | 15 |  | 0
| tip: | DN 32 (42,4×3,2) | m | 55 |  | 0
| tip: | DN 40 (48,3×3,2) | m | 25 |  | 0
6 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 55 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 25 |  | 0
7 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 55 |  | 0
| tip: | AF-3 25 | m | 25 |  | 0
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 30 |  | 0
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 15 |  | 0
| tip: | AF-3 42 (DN 32) | m | 55 |  | 0
| tip: | AF-3 48 (DN 40) | m | 25 |  | 0
8 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR PP
| tip: | Ø 32 | m | 40 |  | 0
| tip: | Ø 50 | m | 65 |  | 0
9 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 40 |  | 0
| tip: | AF-2 54 | m | 65 |  | 0
10 |  | CEVNI NOSILEC
Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vložkov, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, difuzijska upornost (mi > 7000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF 22 (DN 15) | kos | 20 |  | 0
| tip: | AF 28 (DN 20) | kos | 15 |  | 0
| tip: | AF 35 (DN 25) | kos | 20 |  | 0
| tip: | AF 42 (DN 32) | kos | 40 |  | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 55 |  | 0
12 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
13 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Konvektor - hlajenje | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
Glavni razvod hlajenja (jeklene cevi) in kondenz, vodeno po hodniku, zajeto v 1. fazi. Sistem hlajenja se ne priključuje na pripravo hladne vode.
|  | HLAJENJE - Faza 1 |  |  |  | 0

## F131
F131 |  | VENTILACIJA - Faza 1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | OKRLOGLI DIFUZOR - DOVODNI
Okrogli prezračevalni difuzor iz vroče cinkane pločevine aluminijastega ohišja. Bavano RAL 9010 - bela. Priključna komora iz pocinkane pločevine z regulacijsko loputo, difuzisko pločevino, parozaporno toplotno izolacijo 19 mm.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | CRL-160 | kos | 3 |  | 0
2 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | LINDAB
| tip: | CRL 125 | kos | 12 |  | 0
3 |  | ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okvir z prirobičnima priključkoma, loputa s tesnilom iz umetne mase, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Motorni pogon B40.
| npr.: | TROX
| tip: | VFR 100
V°= 60-130 m3/h
dp= 20 Pa
Lpa < 35 db
|  | Dobava in montaža: | kos | 8 |  | 0
4 |  | POŽARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA:
Požarna loputa pravokotnega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o), izdelane v skladu z SIST EN 15650. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (U= 24 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko, temperatura sprožitve 72 °C - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Dolžine 240 mm - dolžino se preveri na objektu glede na vgradni zid. S priključnim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba vgradnje po ÖNORM H 6031.
Dobava in montaža:
| npr.: | TROX
| tip: | FK-EU-Z45 - 200×100 | kos | 1 |  | 0
4 |  | GIBLJIVA CEV ZVOČNO IZOLIRANA
Gibljiva aluminijasta cev, zvočno izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, aluminijasto parno zaporo in foljo, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | SONOCONNECT
| tip: | LS25J - 100 | m | 9 |  | 0
| tip: | LS25J - 125 | m | 3 |  | 0
6 |  | GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
| npr.: | ALUCONNECT
| tip: | LIGHT- 100 | m | 9 |  | 0
7 |  | VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni in okrogli (spiro) ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,6÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1200 |  | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-19 (b= 19,0 mm) | m2 | 10 |  | 0
9 |  | IZOLACIJA - MINERALNA ROLA
Izolacija iz steklene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,040 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj F (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | URSA
| tip: | DF 40/Ab; b= 50 mm | m2 | 68 |  | 0
10 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 180 |  | 0
11 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja in izdaja ustreznih certifikatov.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
12 |  | PRIKLOP
Izvedba priklopa ventilacijskih kanalov na obstoječo ventilacijo, komplet z predelavo obstoječih kanalov ter spojnim in tesnilmi materialom.
|  | Ventilacija | kpl | 1 |  | 0
13 |  | PRIKLOP
Izvedba priklopa odvodnih ventilacijskih kanalov, servisnih prostorov, na nove ventilacijske kanala, komplet s spojnim in tesnilmi materialom.
|  | Ventilacija | kpl | 6 |  | 0
13 |  | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo ventilacije.
|  | Ventilacija | ur | 8 |  | 0
OPOMBA:
Glavni ventilacijski kanali, vodeni po hodniku, so zajeti v 1. fazi. V fazi izvedbe se pripravi odcepe za 2. fazo
|  | VENTILACIJA - Faza 1 |  |  |  | 0

## F141
F141 |  | MEDICINSKI PLINI - Faza 1 |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRIKLJUČNI VENTIL
Priključni ventil za medicinske pline, iz medenine z zaporno kroglico iz nerjavečega jekla, PTFE tesnilom, z nastavki za lotanje, pritrdilnim in nosilnim materialom in zaporno ročico. Z možnostjo blokade v odprtem in zaprtem položaju.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
| tip: | DN 20 (pN25) | kos | 2 |  | 0
2 |  | PRIKLJUČNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
| tip: | medicinski kisik - O2
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
3 |  | PRIKLJUČNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN ISO 9170.
| npr.: | DRAGER
| tip: | medicinski zrak - MA
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
4 |  | DUPLIKATOR SIGNALOV
Duplikator signalov za namestitev v posameznem prostoru s sklopkami medicinskih plinov v ambulantah, CT-ju, nadometne izvedbe, vezani na kontrolno omarico v pritličju. Sklop sklade z EN ISO 7396.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
5 |  | KRMILNE POVEZAVE
Krmilne povezave krmilnih omaric in duplikatorjev signalov v prostorih, s kabli spojnim in pritrdilnim materialom, komplet s kontrolo signalov.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 |  | 0
6 |  | BAKRENA CEV MEDICINSKI PLINI
Specialna bakrena cev po SIST EN 13348 oz po DIN 1786, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov po EN 1254 in EN 10242 (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.). Cevi označene po celotni dolžini z vrsto plina in smerjo pretoka.
Dobava in montaža:
| npr.: | DRAGER
tip:
|  | Ø8x1,0 mm (pN163) | m | 50 |  | 0
|  | Ø12x1,0 mm (pN104) | m | 35 |  | 0
|  | Ø15x1,0 mm (pN104) | m | 30 |  | 0
|  | Ø22x1,0 mm (pN104) | m | 15 |  | 0
7 |  | ZAŠČITA PREBOJEV CEVI
Zaščitna cev pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi stene in plošče, komplet s tesnjenje s trajno elastičnim kitom in vsem potrebnim montažnim, tesnilnim materialov, tablicami za označitev prehodov.
|  | Dobava in montaža: | kos | 10 |  | 0
8 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale in prezračevalno napravo, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0
9 |  | OZNAČEVANJE SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV
Oznake sistema medicinskih plinov v skladu z ISO 5359
|  | za medicinski kisik - O2 | kpl | 1 |  | 0
10 |  | PREIZKUS MEDICINSKIH PLINOV
Izvedba preizkusa medicinskih plinov, v skladu z SIST EN ISO 7396-1, pri končni montaži celotnega sistema medicinskih plinov, skupaj s stativi, v prisotnosti odgovorne osebe montaže plinske inštalacije, odgovorne osebe montaže stativov, odgovorne osebe nadzora, komplet s sestavo zapisnika in potrditvijo zapisnikov.
|  | medicinski kisik -O2 | kpl | 1 |  | 0
|  | medicinski zrak | kpl | 1 |  | 0
11 |  | KONTROLA DELOVANJA
Kontrola delovanja sistema kot celote (alarmi, povezave,..), sestava zapisnika, šolanje predstavnika investitorja.
|  | medicinski kisik -O2 | kos | 1 |  | 0
|  | medicinski zrak | kos | 1 |  | 0
OPOMBA:
Glavnirazvodi medicinskih plinov, vodeni po hodniku, so zajeti v 1. fazi. V fazi izvedbe se pripravi odcepe za 2. fazo.
|  | MEDICINSKI PLINI - Faza 1 |  |  |  | 0